## information
Information
feuille
| données | taux de remplissage en fonction de la vitesse / débit relatif
tiré de: Bourrier R., 1991, Les réseaux d'assainissement, 3ème édition
| graphique | graphique du taux de remplissage en fonction du débit relatif et de la vitesse relative
| données (2) | courbes de tendances vitesse relative en fonction du débit relatif
de manière à automatiser le calcul des colonnes (25), (26), (28) et (29)
| prédimensionnement | feuille de calcul pour le prédimensionnement d'un réseau d'assainissement (EU, Ec ou encore unitaire)
selon la méthode rationnelle
| prédimensionnement (2) | feuille vierge, mais sans les formules!!

## données
Données - canalisation circulaire
| taux de remplissage | vitesse relative | débit relatif | surface "relative" | vitesse relative | taux de remplissage | débit relatif | taux de remplissage
| h/di | V/VV | Q/QV | S/H2 | V/VV | h/di | Q/QV | h/di
| [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-] | [-]
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.025 | 0.159 | 0.001 | 0.0052 | 0.159 | 0.025 | 0.001 | 0.025
| 0.05 | 0.257 | 0.0045 | 0.0148 | 0.257 | 0.05 | 0.0045 | 0.05
| 0.075 | 0.333 | 0.0112 | 0.0268 | 0.333 | 0.075 | 0.0112 | 0.075
| 0.1 | 0.401 | 0.0208 | 0.0409 | 0.401 | 0.1 | 0.0208 | 0.1
| 0.125 | 0.464 | 0.0334 | 0.0567 | 0.464 | 0.125 | 0.0334 | 0.125
| 0.15 | 0.516 | 0.0487 | 0.0739 | 0.516 | 0.15 | 0.0487 | 0.15
| 0.175 | 0.567 | 0.0667 | 0.0925 | 0.567 | 0.175 | 0.0667 | 0.175
| 0.2 | 0.615 | 0.087 | 0.1118 | 0.615 | 0.2 | 0.087 | 0.2
| 0.225 | 0.66 | 0.1113 | 0.1323 | 0.66 | 0.225 | 0.1113 | 0.225
| 0.25 | 0.7 | 0.1366 | 0.1535 | 0.7 | 0.25 | 0.1366 | 0.25
| 0.3 | 0.776 | 0.1956 | 0.1983 | 0.776 | 0.3 | 0.1956 | 0.3
| 0.35 | 0.842 | 0.2623 | 0.245 | 0.842 | 0.35 | 0.2623 | 0.35
| 0.4 | 0.902 | 0.3364 | 0.2933 | 0.902 | 0.4 | 0.3364 | 0.4
| 0.45 | 0.955 | 0.4169 | 0.3428 | 0.955 | 0.45 | 0.4169 | 0.45
| 0.5 | 1 | 0.4997 | 0.3928 | 1 | 0.5 | 0.4997 | 0.5
| 0.55 | 1.038 | 0.5853 | 0.4428 | 1.038 | 0.55 | 0.5853 | 0.55
| 0.6 | 1.071 | 0.6713 | 0.4923 | 1.071 | 0.6 | 0.6713 | 0.6
| 0.65 | 1.099 | 0.755 | 0.5405 | 1.099 | 0.65 | 0.755 | 0.65
| 0.7 | 1.121 | 0.838 | 0.5873 | 1.121 | 0.7 | 0.838 | 0.7
| 0.75 | 1.131 | 0.9099 | 0.632 | 1.131 | 0.75 | 0.9099 | 0.75
| 0.775 | 1.139 | 0.9461 | 0.6533 | 1.139 | 0.775 | 0.9461 | 0.775
| 0.8 | 1.139 | 0.9753 | 0.6735 | 1.139 | 0.8 | 0.9753 | 0.8
| 0.825 | 1.139 | 1.0042 | 0.6933 | 1.139 | 0.825 | 1.0042 | 0.825
| 0.85 | 1.139 | 1.0305 | 0.7115 | 1.139 | 0.85 | 1.0305 | 0.85
| 0.875 | 1.131 | 1.0491 | 0.7288 | 1.131 | 0.875 | 1.0491 | 0.875
| 0.9 | 1.124 | 1.0654 | 0.7445 | 1.124 | 0.9 | 1.0654 | 0.9
| 0.925 | 1.111 | 1.0728 | 0.7588 | 1.111 | 0.925 | 1.0728 | 0.925
| 0.95 | 1.093 | 1.0734 | 0.7708 | 1.093 | 0.95 | 1.0734 | 0.95
| 0.975 | 1.068 | 1.0606 | 0.7803 | 1.068 | 0.975 | 1.0606 | 0.975
| 1 | 1 | 1 | 0.7855 | 1 | 1 | 1 | 1

## données (2)
Données - canalisation circulaire
| débit relatif | vitesse relative
| Q/QV | V/VV
| [-] | [-]
| 0 | 0
| 0.001 | 0.159
| 0.0045 | 0.257
| 0.0112 | 0.333
| 0.0208 | 0.401
| 0.0334 | 0.464
| 0.0487 | 0.516
| 0.0667 | 0.567
| 0.087 | 0.615
| 0.1113 | 0.66
| 0.1366 | 0.7
| 0.1956 | 0.776
| 0.2623 | 0.842
| 0.3364 | 0.902
| 0.4169 | 0.955
| 0.4997 | 1
| 0.5853 | 1.038
| 0.6713 | 1.071
| 0.755 | 1.099
| 0.838 | 1.121
| 0.9099 | 1.131
| 0.9461 | 1.139
| 0.9753 | 1.139
| 1.0042 | 1.139
| 1.0305 | 1.139
| 1.0491 | 1.131
| 1.0654 | 1.124
| 1.0728 | 1.111
| 1.0734 | 1.093
| 1.0606 | 1.068
| 1 | 1

## prédimensionnement
Prédimensionnement d'un réseau d'assainissement à l'aide de la formule rationnelle
|  |  | Diamètre constructeur | 400 | 500 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200
|  |  | Epaisseur | 5 | 6.2 | 7.9 | 8.8 | 10 | 11.3 | 12.5 | 13.5 | 15
|  |  | Diamètre utile | 390 | 487.6 | 614.2 | 692.4 | 780 | 877.4 | 975 | 1073 | 1170
|  | précipitations | K = | 5400
|  |  | B = | 12 | [min]
|  |  | ti = | 5 | [min]
|  |  | coeff. Strickler K = | 90 | [m1/3/s] | [13 empty] | débit spécifique des eaux usées q = | 1 | [l/s/100 EqH]
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29)
| Tronçon | Longueur | Diff. altitude | Pente | Diamètre | Vitesse nominale | Débit nominal | Temps achemine. | Origine | Cumul temps ach. | Temps concentra. | Intensité | Surface | Coefficient ruiss. | Surface active | Cumul surf. active | Débit ruiss. | Population | Cumul population | Débit EU | Débit ECP | Débit conservé | Débit temps pluie | Débit relatif TP | Vitesse rel. TP | Vitesse TP | Débit relatif TS | Vitesse rel. TS | Vitesse TS
| - | L | DH | J | ø | VN | QN | ta | - | Sta | tc | i | S | Y | Fact | SFact | QR | - | - | QEU | QECP | QC | QTP | QTP/QN | VTP/VN | VTP | QTS/QN | VTS/VN | VTS
| - | [m] | [m] | [0/00] | [mm] | [m/s] | [l/s] | [min] | - | [min] | [min] | [l/s/ha] | [ha] | [-] | [ha] | [ha] | [l/s] | [EqH] | [EqH] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [%] | [%] | [m/s] | [%] | [%] | [m/s]
| 1 | 1400 |  | 3.3 | 487.6 | 1.2711 | 237.3482 | 18.3573 | 1 | 18.3573 | 23.3573 | 152.7267 | 4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 244.3627 | 500 | 500 | 5 | 40 | 289.3627 | 289.3627 | 121.9149
|  | 1400 |  | 3.3 | 614 | 1.4822 | 438.8658 | 15.7424 | 1 | 15.7424 | 20.7424 | 164.9236 | 4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 263.8778 | 500 | 500 | 5 | 40 | 308.8778 | 308.8778 | 70.3809 | 108.3315 | 1.6057 | 14.5689 | 71.0984 | 0.66222
| 1.1 | 200 |  | 2.5 | 614 | 1.2901 | 381.9836 | 2.5838 | [11 empty] | 5 | 40 | 308.8778 | 308.8778 | 80.8615 | 110.8943 | 1.4306 | 14.5689 | 71.0984 | 0.66222
| 2 | 300 |  | 2 | 878 | 1.4646 | 886.7328 | 3.4139 | 2 | 3.4139 | 8.4139 | 264.5251 | 4 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 634.8602 | 1000 | 1000 | 10 | 40 | 684.8602 | 684.8602 | 77.2341 | 110.0847 | 1.6123 | 7.3008 | 58.4916 | 0.59074
| 1.2 | 300 |  | 1 | 877 | 1.0348 | 625.1122 | 4.8317 | 1 | 23.189 | 28.189 | 134.3652 | 2 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 644.9528 | 1000 | 2500 | 25 | 100 | 769.9528 | 769.9528 | 123.1703
|  | 300 |  | 1 | 975 | 1.1106 | 829.1594 | 4.5023 | 1 | 22.8595 | 27.8595 | 135.4757 | 2 | 0.4 | 0.8 | 4.8 | 650.2835 | 1000 | 2500 | 25 | 100 | 775.2835 | 775.2835 | 93.5023 | 113.3224 | 1.2585 | 16.1231 | 72.9569 | 0.6764
Vérification du dimensionnement de 1.2
avec sous bassins (2.0+1.2) et (1.2) seuls
| 1.2 | 300 |  | 1 | 975 | 1.1106 | 829.1594 | 4.5023 | 1.2 | 4.5023 | 9.5023 | 251.1363 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 200.9091 | 1000 | 2500 | 25 | 100 | 325.9091 | 325.9091 | 39.306 | 94.1627 | 1.0457 | 38.3543 | 93.5063 | 0.36442
|  | 300 |  | 1 | 975 | 1.1106 | 829.1594 | 4.5023 | 2 | 7.9162 | 12.9162 | 216.7264 | 2 | 0.4 | 0.8 | 3.2 | 693.5245 | 1000 | 2500 | 25 | 100 | 818.5245 | 818.5245 | 98.7174 | 114.2501 | 1.2688 | 15.2714 | 71.946 | 0.70424